Załącznik numer 2 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/7/2022

**Parametry techniczno- jakościowe**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **Dostawę fabrycznie nowych czterech sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2** oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają poniższe wymagania

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

**Dotyczy zadania nr 2** Dostawa fabrycznie nowych dwóch agregatów próżni centralnej

1. **Wymagane minimalne parametry techniczne sprężarek medycznych:**

**Sprężarka tłokowa bezolejowa sztuk 4.**

**- szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym m³ - 250**

**- pojemność zbiornika dm ³- 435**

**- pompy (po 3 szt. na agregat)**

**- zainstalowana moc kW - 9,2**

**- poziom hałasu dBa - 72**

**- średnica wlotu mm - 40**

**- średnica wylotu mm - G1**

**- próżnia końcowa na zbiorniku hPa/% - 30/97**

**- zakres nastawu progów próżni % - 0÷96**

**- zasilanie elektryczne V/Hz - 3x400 V/ 50Hz**

**- agregat musi zasilić w próżnie 220 punktów poboru w istniejącej instalacji szpitala (punkty poboru nie są przedmiotem dostawy)- Rok produkcji – 2022.**

**- Dostarczone agregaty będą posiadać certyfikaty CE.**

**- Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych na terenie RP**

**- Okresy gwarancji (minimalnie 12 miesięcy) ………………………………………….**

**(wpisać deklarowany okres gwarancji)**

**Nazwa handlowa typ model oferowanego urządzenia…………………………………………….**

**Producent oferowanego urządzenia……………………..…………..**

Miejscowość ................................................ Data .....................

................................................................................. (data i czytelny podpis wykonawcy)